重庆电信职业学院

数智电商直播实训室建设项目

竞争性谈判文件

重庆电信职业学院制

2025年6月19日

第一部分 谈判项目书

一、项目名称及编号：

数智电商直播实训室建设项目（编号：20250609）

二、资格要求：

（一）基本资格条件

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系，无重大违法违规记录。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

（二）特定资格条件

1.为了保证售后服务的质量，投标人必须为本地企业或在本地设有常年办事处及售后服务机构。

2. 企业注册资金不低于50万，本项目不接受联合体投标。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式两份，一正一副。

四、项目技术参数、数量及质量要求

| 设备名称 | 型号 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 86寸智慧屏幕 | / | OPS主要参数： 1、CPU≥第十二代以上酷睿Intel i5，内存≥16G，固态硬盘≥512G。 2、可实现与交互智能平板抽拉内置式无缝对接，即可被交互智能平板调用Windows功能。 3、采用插拔式电脑模块架构，针脚数为 80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线。 4、双天线802.11b/g/n wifi，支持蓝牙，支持系统还原保护。 5、支持USB2.0，USB3.0≥4， 1*HDMI端口，1*DP端口，音频输入输出接口。 一体机主要功能参数： 1、采用86英寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，色域覆盖率（NTSC）≥85%，可视角度≥178°，钢化玻璃表面硬度≥9H。 2、主要接口：前置前置三通道USB 3.0接口（包含1路Type-C、2路USB）支持在Windows及Android系统自动切换，1路HDMI；后置（侧置）输入接口2路HDMI、1路音频输出、1路音频输入。 3、整机为双系统设计，自带整机操作系统，支持在线升级，内置安卓系统、系统版本不低于Android11；同时嵌入式Android操作系统下可实现常用的教学应用功能，具有白板书写、WPS软件使用和网页浏览等基本功能，安卓系统ram≥4G；rom≥32G。 4、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持Android系统中进行40点或以上触控。 5、内置≥8阵列麦克风，拾音距离≥12米，拾音效果清晰可满足教学录课需求。 6、内置≥1600万像素摄像头麦克风，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，支持远程巡课、简易录播的应用，摄像视场角≥140°。 7、内置2.2声道音响，额定总功率≥60W。支持标准、听力、观影等音效模式; 8、内置支持2.4GHz和5GHz双频WiFi，支持蓝牙5.2，支持AP热点。 9、外接电脑设备可以经双头Type-C线连接至整机，可将整机网络共享给外接电脑，并支持反向触控控制功能。支持手机、电脑无线投屏功能。 | 1台 |
| 直播电脑 | / | 1.显示器：23.8英寸（或以上） 2..cpu：性能不低于i5-12400/i5-12400f 3.主板：品牌B760D4主板或适配cpu品牌型号主板 4.显卡性能：不低于RTX4060显卡 5.内存：DDR4 3200MHZ 32g（适配主板型号，总内存不低于32g） 6.硬盘：512G m.2 7.电源：650w（适配整体） 8.散热：风冷散热 9.机箱：适配上述配置即可 10.键鼠套装：有 | 3套 |
| 办公电脑 | / | 1.cpu：性能不低于i5-12400 2.主板：品牌B760主板 3.内存：DDR4 3200MHZ 16g（适配主板型号，总内存不低于32g） 4.硬盘：512G m.2 5.电源：500w（适配整体） 6.散热：风冷散热 7.机箱：适配上述配置即可 8.显示器：23.8英寸（或以上） 9.键鼠套装：有 | 4套 |
| 竖屏显示器 | / | 屏幕尺寸：32英寸或以上 屏幕分辨率：1080p/2k 屏幕比例：16:9 网络参数：无线/有线 移动支架：电视+移动支架（可横屏可竖屏） 无线投屏：支持 | 3台 |
| 直播灯光 | / | 灯头：高亮cob灯头 *2 柔光球：65cm *1 柔光箱：60*90cm *1 支架：2.8m可伸缩支架 *2 灯光遥控器：支持 *2 | 7套 |
| 绿幕 | / | 颜色：绿色 幕布尺寸：2*3m 支架：全伸缩2*2m背景架 | 7套 |
| 收音设备 | / | 无线传输：2.4GHz 工作距离：40m（转动） 型号：一拖二（Type-C手机版） 包含：充电盒*1 、Type-C接收器*1、发射器*2、防风罩*2、USB数据线（充电线）*1 | 3套 |
| 交换机 | / | 交换容量：36Gbps 包转发率:26.78Mpps 下行端口：16个10/100/1000Base—T以太网端口 上行端口：2个千兆SFP 外形尺寸：320宽x210深x43.6高（mm） 最大功耗:12w | 1台 |
| 路由器 | / | 网口数量：3个 适用频段：2.4GHz+5GHz WAN接入口：千兆网口 LAN接入口：千兆网口 无线协议：WiFi7 无线速率：5100M | 3台 |
| 交换机机柜 | / | 尺寸约：700宽*600深*150高（mm）、挂墙式、匹配交换机 | 1台 |
| 直播摄像头 | / | 传感器尺寸：1/2英寸 视频分辨率：横屏（竖屏）：4K@30/25/24fps；1080p60/50/30/25/24fps 数码变焦：4倍 自动对焦：支持 HDR：支持 模式：ai追踪 云台：支持 | 3台 |
| 手机直播支架 | / | 1.7米三角架，360°手机云台，双高精密水平仪，33cm美颜补光灯，蓝牙自拍器，手机夹，三色灯光/亮度可调 | 10套 |
| 讲台墙面 | / | 1：阻燃板基层，石膏板造型，上下乳胶漆封面。 2：中间黑板 3：并嵌入推拉维护支架。 4：面积约16.74㎡ | 1项 |
| 进门左侧墙面彩绘 | / | 多色乳胶漆彩绘，亚克力字装饰，面积约24.5㎡ | 1项 |
| 造型吊顶 | / | 1：镀锌矩管60*60做造型，刷白色漆。 2：钢丝网做填充，刷白漆。 3：蜂窝造型灯组，LED光源 4：原始顶面刷白色乳胶漆。（含梁立面） 5：原始顶面乳胶漆铲除。（含梁立面） 6：面积约60㎡ | 1项 |
| 新建墙体 | / | 75系列隔墙龙骨，阻燃板基层，石膏板封面，填充隔音岩棉，面积约35㎡ | 1项 |
| 新建玻璃隔墙 | / | 20mm钢化加胶玻璃，地弹簧门，不锈钢拉手，面贴橙色不干胶玻璃贴，门900*2100*2（宽*高*扇）面积约14.4㎡ | 1项 |
| 踢脚线 | / | 黑色亮光不锈钢踢脚线10*30，长度约48m | 1项 |
| 直播间1展示柜 | / | 尺寸：2400*1500*300 采用优质环保型刨花板 饰面：多色硝基漆饰面 | 1项 |
| 直播间1造型吊顶 | / | 1：白色乳胶漆 2：白色灯膜，黑色亮光不修稿包边 3：20mmLED线性灯 | 1项 |
| 直播间1墙面装饰 | / | 1：免漆阻燃板饰面 2：黑色亮光不锈钢收口条分缝 | 1项 |
| 直播间2展示柜 | / | 尺寸：2400*1500*300 采用优质环保型刨花板 饰面：木纹贴片饰面，钢琴漆收光，黑色不锈钢包边 | 1项 |
| 直播间2造型吊顶 | / | 1：白色乳胶漆 2：白色灯膜，黑色亮光不修稿包边 3：20mmLED线性灯 | 1项 |
| 直播间2墙面装饰 | / | 多色乳胶漆彩绘 | 1项 |
| 墙面顶面原乳胶漆铲除 | / | 面积约230㎡ | 1项 |
| 3匹风管机 | / | 一级能效、变频、冷暖类型：冷暖、电压/频率：220V/50Hz、满足直播综合实训中心使用 | 1台 |
| 1.5匹风管机 | / | 一级能效、变频、冷暖类型：冷暖、电压/频率：220V/50Hz、满足两直播间使用 | 1台 |
| 六边形实训桌 | / | 1、台面：采用优质环保三胺板，厚度为25MM；符合GB18580-2001检验标准的E1级环保型基材(密度750kg/ m3,静曲强度≥20MPa)； 2、基材：采用优质环保型刨花板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，具有抗弯能力强，不变形等特点。 3、封边用材：优质PVC同色封边； 4、胶水：采用优质品牌高级组装胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐磨性、耐撞性； 5、五金配件：符合国家标准的品牌产品。 6、配合办公电脑放置 | 4套 |
| 主播桌 | / | 1600mm*700mm、配合直播电脑放置、采用优质环保型刨花板 饰面：白色钢琴漆饰面，金色不锈钢包脚 | 2张 |
| 教师主播桌 | / | 尺寸“2000mm*700mm，采用优质环保型刨花板 饰面：白色钢琴漆、配合直播电脑放置 | 1张 |
| 实训桌椅子 | / | 1、面料:选用优质透气网布； 2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试不易变形； 3、高级尼龙脚。 4、大小适配实训桌 | 24张 |
| 折叠椅 | / | 尺寸：约50*57*82cm 材料：1、面料:选用优质透气网布； 2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试不易变形； 3、高级尼龙脚。 是否可折叠：是 | 30张 |
| 主播椅子 | / | 1面料:选用优质皮革；耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便； 2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试不易变形。 4 辅助金属框架 5金属脚，不锈钢五金 6、大小适配主播桌及教师主播桌 | 3张 |
| 新增教室双开玻璃门 | / | 尺寸2300mm*1800mm、16mm钢化夹胶玻璃、（还应包含地锁、地弹簧、夹具、黑色不锈钢拉手） | 1项 |
| 外墙造型文化墙 | / | 1：拆除墙面瓷砖12㎡ 2：宣绒布地图29㎡: 3：钢丝拉线组12组2.6m长，上下膨胀螺栓入墙 4：亚克立喷绘板2组（可换内容） 5：亚克立板安装夹扣件（不锈钢）68个 5：内容设计29㎡ 6：现场安装 | 1项 |
| 全屋强弱电、设备安装、垃圾清运、设计费含施工图、项目管理费 | / | 包含全屋强弱电（包含全屋网线、插孔等）、设备安装、垃圾清运、设计费含施工图、项目管理费等 | 1项 |

备注：1.以上参数仅供参考，报价产品达到或优于以上参数即可，竞谈文件注明品牌型号和详细参数。

2.为保障产品质量及售后服务，所提供主要设备需提供厂家“产品售后承诺书”并加盖厂家公章。

3.竞谈商家需协同专业技术人员共同参与，便于技术沟通。

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

竞谈文件要求：

1.所有报价均以人民币最终报价，含设备及安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。

2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在竞谈文件中需提供企业现行合法有效的营业执照（或营业执照公证件）复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞谈单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书。

5.标书中报价文件须含详细设备清单报价，技术文件有详细清单、技术参数和建设方案等。

六、交货、验收及付款

中标单位应于中标日起30天内完成供货并安装及调试，未按期交付使用，又未向采购人提出书面申请说明，视为违约，不支付款项，也不退还其保证金。项目完工后由竞价人向采购人提交验收申请，经采购人组织验收合格并签字确认后付合同总金额的95%，余5%作为质保金，质保期满付款，详细付款条款以合同约定为准。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：图书馆B502会议室

2.谈判时间：2025年7月2日上午9:00，提前半小时到场签到。

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，恕不接受。

八、联系人及联系方式：

联系人：欧阳老师，联系电话：023-49633929 18723086094

九、一切与谈判有关的费用，均由竞价人自理。

十一、投标保证金：5000元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆电信职业学院

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆永川支行

账  号：3100090009264104857

☆竞谈现场单独提供一份纸质投标保证金银行回单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方组织验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

3.投标人有违纪违规现象的。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的  %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税  发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：                         （竞争性谈判人）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本壹份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

（粘贴双方身份证复印件）