重庆电信职业学院

学生宿舍电气线路及空调检测项目

竞争性谈判文件

重庆电信职业学院制

2026年7月20日

第一部分 谈判项目书

一、项目名称及编号：

宿舍电气线路及空调检测项目（编号：20260710）

二、资格要求：

（一）基本资格条件

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系，无重大违法违规记录。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

（二）特定资格条件

1.经营范围与专项服务资质要求：

（1）投标人营业执照经营范围：须包含电力设施安装、维修、电气试验、低压电路检修、电器（空调设备）维修保养相关内容；或具备电气防火安全检测服务能力，可完整开展宿舍低压配电、空调整机安全检测、隐患维修作业。

（2）具备中国监管局颁发的承装、承修、承试三级及以上资质。

（3）具备国家颁发的电力设备维修保养等级证书。

（4）具有安全生产许可证。

（5）投标人须具备大学维保业绩。

（6）为了保证售后服务的质量，投标人必须为本地企业或在本地设有常年办事处及售后服务机构。

2.专业人员资质要求

（1）项目总负责人须持低压电工特种作业操作证，具备 2 年及以上校园宿舍电气检测管理经验；

（2）投入本项目现场检测班组不少于 4 人，全部持有在有效期内的应急管理部门低压电工特种作业证，提供近 6 个月社保缴纳证明；

（3）至少配备 1 名具备空调制冷设备维修专项技能人员，提供相关技能证书。

（4）涉及外墙外机检修人员须持高处作业证；所有持证人员需提供本单位近 6 个月社保缴纳证明，不得外聘临时无证人员进场检测。

3.专业检测仪器设备条件

投标人自有全套标准化检测设备：绝缘电阻测试仪、漏电保护器检测仪、红外测温仪、接地电阻测试仪、电流电压检测仪等；所有检测仪器均在计量校准有效期内，严禁全部租赁设备承接本项目。

4.安全管理与无事故记录要求

企业具备完善安全生产管理制度、电气作业安全操作规程；近 3 年内无电力作业安全责任事故、无市场监管 / 应急管理部门行政处罚记录，提供书面安全承诺。

5.投标主体限制

本项目不接受联合体投标，不允许挂靠单位单独参与谈判，投标单位须为独立法人主体。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式两份，一正一副。

四、项目技术参数、数量及质量要求

（一）检测明细

| 编号 | 内 容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气线路 | 1590 | 间 |
| 2 | 空调检测 | 1853 | 台 |

（二）宿舍检测内容

1、宿舍入户主线、分支线路、照明线路、插座回路线路，重点检查墙体隐蔽线路、墙角线路、家具遮挡线路，排查隐蔽部位线路老化、破损、受潮短路隐患；全面检测所有墙面插座、开关的通电性能、接地情况、温度状态，排查接触不良、漏电、发热隐患；核查学生私拉乱接线路、私自改造线路等违规情况。

2、对每栋宿舍楼、每间宿舍的配电箱、空气开关、漏电保护器进行功能性测试，手动测试漏电保护跳闸功能，核查过载保护灵敏度；检查配电设备内部接线工艺、端子紧固度，排查虚接、松动、发热隐患；核对配电设备额定参数，杜绝参数不匹配、超期失效、带病运行问题。

3、针对老旧空调开展全方位深度排查。一是核查空调安装年限、使用工况，对服役超过8年的空调逐一登记建档；二是拆解检查空调内部接线、电源线、内部控制线路，排查线路老化、绝缘破损、铜线裸露、接头氧化烧蚀问题；三是检测空调运行温升，核查设备运行时线路、端子是否存在异常发热、过载现象；四是检查空调专用供电回路、空开配置，核实回路负荷是否匹配，是否存在小空开带大负荷、线路过载运行隐患；五是清理空调内部积尘，排查因积尘过多导致散热不良、局部高温引发短路的风险。

4、针对本次排查检测发现的所有安全隐患，统一梳理汇总、分类登记，建立完整规范的安全隐患检测台账，明确隐患位置、问题类型、风险等级及整改措施。针对检测判定需更换的空调及各类电气设备，由学校统一提供设备、配套材料；除空调设备外，其余各类电气设备的更换、维修作业，由检测服务单位负责实施落地。

备注：1.竞谈商家需协同专业技术人员共同参与，便于技术沟通。

五、最终报价及相关文件要求：

| 序号 | 检测内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气线路 | 1590 | 间 |  |  |  |
| 2 | 空调检测 | 1853 | 台 |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |

竞谈文件要求：

1.所有报价均以人民币最终报价，含设备及安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。

2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3.竞价人在竞谈文件中需提供企业现行合法有效的营业执照（或营业执照公证件）复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞谈单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书。

5.标书中报价文件须含详细设备清单报价，技术文件有详细清单、技术参数和建设方案等。

六、交货、验收及付款

中标单位应于合同签订日起20天内完成项目内容，未按期交工，又未向采购人提出书面申请说明，视为违约，不支付款项，也不退还其保证金。项目完工后由竞价人向采购人提交验收申请，经采购人验收合格后付合同总金额的95%，余5%作为质保金，质保期满付款，详细付款条款以合同约定为准。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：图书馆B501会议室

2.谈判时间：2026年7月28日上午10：00，提前半小时到场签到。

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，恕不接受。

八、联系人及联系方式：

联系人：欧阳老师，联系电话：023-49633929 18723086094

九、一切与谈判有关的费用，均由竞价人自理。

十一、投标保证金：5000元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆电信职业学院

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆双桥支行

账  号：3100081019024935295

☆竞谈现场单独提供一份纸质投标保证金银行回单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方组织验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

3.投标人有违纪违规现象的。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的  %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税  发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：                         （竞争性谈判人）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本壹份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

（粘贴双方身份证复印件）